전력공급계통과 접지시스템의 관계

그 동안 많은 혼란이 있었던 접지시스템에서의 공통접지시스템과 독립접지시스템에 대하여 아래와 같은 문제들로 인하여 우리가 혼돈을 겪었던 것으로 고찰되어서 이를 알리며, 아울러 전력공급계통에 적합한 접지시스템을 적용하여 안전과 안정적인 장비운용을 하시길 바랍니다.

먼저 IEC, ITU와 같은 국제기술기준과 2005년도 개정된 KSC-IEC의 한국산업규격은 공통접지시스템을 규정 및 권고하고 있다는 것을 먼저 알려드리는 바입니다.

독립접지방식이었던 KSC 한국산업규격이 2005년 1월에 KSC-IEC로 개정이 되면서 IEC, ITU와 같은 국제기술규격에서 규정 및 권고하고 있는 공통접지방식으로 개정 되었습니다.

한국의 독립접지시스템이 문제가 되었던 것은 일본의 접지방식을 채택한 것이 문제가 되는 것이 아니고요,  즉 親日의 문제가 아니고 전력공급계통상의 차이 때문에 문제가 된다는 것입니다.

1. 일본의 전력공급계통은 3선 방식의 델타 전력계통이고, 따라서 일본은 독립접지방식을 채택하는 것이 적합한 접지방식입니다. 델타결선방식에서의 접지는 중성선이 아니고 상 전원이기 때문에 이와 같은 상 전원을 장비접지와 연결하면 어떻게 되는지는 설명 없이도 잘 알고 계시지요. 일본의 독립접지방식은 델타결선 전력공급계통에 적합한 접지방식입니다.

이와 같이 2, 3선 방식의 델타 결선 전력공급계통을 채택한 국가는 일본, 소말리아, 북예맨, 온두라스, 페루, 우루과이, 노르웨이, 북한, 필리핀 등의 9개 국가 정도입니다.

2.  한국은 선진국과 대다수의 국가에서 채택한 4선 방식의 Y결선 전력공급계통이고, 따라서 공통접지방식이 적합한 접지방식입니다. 그런데 한국은 전력공급계통이 4선 Y결선방식 임에도 불구하고 접지방식은 일본과 같은 3선 전력공급계통에서나 적합한 독립접지방식을 수용하는 오류가 있었습니다. 한국의 4선 방식의 Y결선 전력공급계통에서는 선진 외국과 대다수의 국가에서 채택한 공통접지방식이 적합한 접지시스템입니다.

결론적으로 2005년도 이전에 한국의 접지방식은 일본과 같은 3선 델타 전력공급계통에서나 적합한 독립접지방식을 수용하는 잘못이 있었고, 따라서 접지시스템과 피뢰시스템에 있어서도 많은 문제점을 가지고 있었고, 따라서 이제부터라도 올바른 접지시스템의 구축과 개선을 통하여 고가의 첨단 장비의 보호와 인명 안전을 확보할 수 있기를 바라면서 이를 알립니다.

아래의 세계 각국의 전기방식을 확인해 보세요.

[세계 각국의 주파수 및 전기방식]

일본전기협회 및 대한전기협회 전기년감 자료발췌. 배전선수2. 3-델타/ 배전선수 2,3.4-Y결선

배전선수2. 3(델타): 일본, 소말리아, 북예맨, 온두라스, 페루, 우루과이, 노르웨이, 북한, 필리핀

일본과 같은 전기방식 사용 국가는 9개국..

지역	국 명	도 시 명	주파수 (Hz)	전 기 방 식
				저압/V	상 수	배전선수	기타도시	고압 및 특고압/kv
아시아지역	한 국 일 본 대 만 미 얀 마 캄 보 디 아 중 국 홍 콩 인 도 인도네시아 말레이시아 네 팔 북 한 파 키 스 탄 필 리 핀 싱 가 포 르 스 리 랑 카 태 국 베 트 남 아프가니스탄 라 오 스 방 글 라 데 시	서 울 동 부 서 부 대 북 양 곤 프 놈 펜 북 경 홍 콩 뉴 델 리 자 카 르 타 콸라룸프르 카 트 만 두 평 양 이슬라마바드 마 닐 라 싱 가 포 르 콜 롬 보 방 콕 사 이 공 카 블 비 엔 티 안 다 카	60 50 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 50 50 50 50 50 50 50	220/380 100/200 100/200 110/200 220/380 230/400 220/380 220/380 200/346 240/415 220/380 240/415 220/400 220/380 230/400 277/480 230/400 230/400 220/380 110/220 220/380 220/400 230/400	1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 - 1, 3	2, 3, 4 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 3 2, 3, 4 3 2, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 4 - 2, 3, 4	120-208 220/380 230/400 127/220 240/480	22, 66, 154, 345 187, 220, 275, 500 69, 161, 345 66, 132, 230 66, 110, 220, 330, 500 11, 33, 66, 132 66, 110, 132, 220, 400 25, 30, 70, 150 66, 132, 275 11, 33, 66, 132 11, 33, 132, 220, 500 69, 115, 230, 500 66, 230 11, 33, 66, 132 69, 115, 230 15 35, 44, 110 66, 22, 150 33, 66, 132
아프리카지역	알제리 에티오피아 케냐 모로코 남아공화국 이집트 말라가시 수단 탄자니아 리비아	알제 아디스아바바 나이로비 라바트 케이프타운 카이로 타나나리보 하르툼 다르에스살람 트리폴리	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	127/220 220/380 240/415 115/200 220/380 220/380 127/220 220/380 220/380 230/400 127/220 230/400	1, 3 1,2,3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 -	2, 4 2, 4 2, 4 2, 4, 5 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 4	127/220 220/380 127/220 230/400	30, 60, 90, 150, 220 15, 45, 66, 132, 230 11, 33, 40, 66, 132, 220 60, 150, 225 33, 88, 132, 165 132, 220, 275, 400 33, 66, 132, 220, 500 11, 33, 110, 220 132, 220 -

※

지역	국 명	도 시 명	주파수 (Hz)	전 기 방 식
				저압/V	상 수	배전선수	기타도시	고압 및 특고압/kv
아프리카지역	튀 니 지 말 리 세 네 갈 잠 비 아 라 이 베 리 아 가 나 토 고 나 이 지 리 아 니 제 르 차 드 소 말 리 아 카 메 룬 자 이 르 우 간 다 말 라 위 앙 골 라	튀 니 스 바 마 코 다 카 르 루 사 카 몬로비아 아 크 라 로 메 아 부 자 니 아 메 휙 트 라 미 모 가 디 슈 야 운 데 킨 샤 사 캄 팔 라 릴 롱 궤 구 안 다	50 50 50 50 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	110/220 220/380 127/380 230/400 220/380 120/208 250/440 220/380 230/415 220/380 220/380 220 220/380 220/380 230 230/400 220/380	- - - - - - - 1, 2 1, 3 - - - 1, 2 - - -	2, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 3 2, 4 2, 4	220	90, 150, 225 65, 30, 150 30, 90 300 75, 125 - 11, 33, 132, 330 66, 132 - - 15, 30, 90, 110, 225 70, 110, 120, 132, 220 11, 33, 66, 132 11, 33, 66, 132 -
중동지역	이 란 이 라 크 터 키 키 프 로 스 시 리 아 레 바 논 요 르 단 이 스 라 엘 쿠 웨 이 트 사우디아라비아 바 레 인 카 타 르 아랍에미리트 오 만 북 예 맨 남 예 맨	테 헤 란 바 그 다 드 앙 카 라 니 코 시 아 다마스쿠스 베 이 루 트 암 만 텔 아 비 브 쿠 웨 이 트 리 야 드 마 나 마 도 하 두 바 이 아 부 다 비 무 스 카 트 사 나 아 덴	50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 50 60 50 50 50 50 50 50	220/380 220/380 220/380 240/415 220/380 110/190 220/230 230/400 240/415 127/220 220/380 330 110 240/415 220/380 240/415 240/415 220 230/400	1, 3 1, 3 1, 3 - 1, 3 - 1, 3 - 1, 3 - - - 1, 3 1, 3	2, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 4 2, 3, 4 - 2, 4 - 2, 3 2, 4		22, 66, 132, 230, 400 - 66, 154, 220, 345, 380 - 20, 66, 230, 400 11, 15, 33, 66, 150, 220 11, 33, 55, 132, 230, 400 - 33, 132, 150, 300 110, 115, 132, 230, 380 11, 33, 66, 220 11, 66, 132 11, 33, 132, 220 11, 33, 132 11, 15, 33 3.3, 6.6, 11, 33

지역	국 명	도 시 명	주파수 (Hz)	전 기 방 식
				저압/V	상 수	배전선수	기타도시	고압 및 특고압/kv
북중미지역	미 국 캐 나 다 과 테 말 라 멕 시 코 파 나 마 엘살바도르 온 두 라 스 니 카 라 과 코스타리카 도 미 니 카 아 이 티	워 싱 턴 오 하 이 오 오 타 와 과 테 말 라 시 맥 시 코 시 파 나 마 시 산 살 바 도 르 테 구 시 갈 파 마 나 과 산 호 세 산 토 도 밍 고 포르트프랭스	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	120/240 120/208 120/240 120/208 120/240 120/208 120/240 127/220 120/240 120/208 120/240 12/0240 120/240 110/220 110/220 110/220	1, 3 - 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 - - - - 1, 3 -	2, 4 - 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3 2, 3, 4 - 2, 3, 4 -	240/480 115/230 - - 277/480 - - - - - -	- 110,150, 250, 350, 400 600 50, 69, 138, 230 230, 400 44, 115, 230, 345 138, 230 -
남미지역	브 라 질 아르헨티나 칠 레 콜 롬 비 아 에 콰 도 르 페 루 베네수엘라 볼 리 비 아 우 루 과 이	브 라 질 리 아 부에노스아이레스 산 티 아 고 보 고 타 키 토 리 마 카 라 카 스 라 파 스 몬 테 비 데 오	60 50 50 60 60 60 60 50 50	127/220 220/380 220/380 120/208 150/260 115/208 120/220 220 120/240 120/208 115/230 220/380	1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 - -	2, 3, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3 2, 3, 4 2, 4 2, 3	- - 220/380	230, 345, 440, 500 132, 220, 500 22, 44, 66, 155, 230, 500 33, 66, 115, 220 69, 138, 230 30, 60, 138, 220 34.5, 115, 230, 400 25, 33, 69, 220 -
오세아니아 주	오스트레일 리 아 뉴 질 랜 드 파푸아뉴기니 피 지 서 사 모 아	캔 버 라 웰 링 턴 푸트모르즈비 수 바 아 피 아	50 50 50 50 50	240/415 230/400 240/415 240/415 240/415	1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3	2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 4 2, 3, 4	240/415	33, 66, 110, 220, 330, 500 33, 50, 66, 110, 220 11, 22, 33, 66, 132 33, 132 66, 22

지역	국 명	도 시 명	주파수 (Hz)	전 기 방 식
				저 압	상 수	배전선수	기타도시	고압 및 특고압/kv
유럽지역	오 스 트 리 아 벨 기 에 키 프 로 스 체 코 덴 마 크 프 랑 스 독 일 그 리 스 이 탈 리 아 네 덜 란 드 노 르 웨 이 폴 란 드 스 페 인 스 웨 덴 스 위 스 영 국 소 련 유고슬라비아 룩 셈 부 르 크 푸 르 투 갈 이 이 슬 란 드 몰 타 핀 란 드 헝 가 리 루 마 니 아 불 가 리 아	빈 브 뤼 셀 니 코 시 아 프 라 하 코 펜 하 겐 파 리 베 를 린 아 테 네 로 마 헤 이 그 오 슬 로 바 르 샤 바 마 드 리 드 스 톡 홀 름 제 네 바 런 던 모 스 크 바 베오그라드 룩셈부르크 리 스 본 레이캬비크 발 레 타 헬 싱 키 부다페스트 부크레슈티 소 피 아	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	220/380 220/380 240/415 220/380 220/380 127/220 220/380 230/400 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 127/220 220/380 220/380 220/380 230/400 127/220 220/380 120/240 240/416 220/380 220/380 240/415 220/380 220/380 220/380 220/380	1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 - - - - - - - -	2, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 3 2, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 4 - - - - - 2, 4 2, 4 2, 3, 4	127/220 230/400	110, 220, 380 70, 150, 220, 380 - 110, 220, 400 30, 60, 132, 400 63, 90, 150, 225, 400 60, 110, 220, 380 66, 150, 400 60, 150, 220, 380 50, 110, 150, 220, 380 132, 220, 300, 400 110, 220, 400 100, 132, 220, 380 70, 100, 130, 220, 400 220, 380 132, 275, 100 220, 330, 400, 750 110, 220, 380 - 60, 120, 220, 400 - 11, 33 110, 220, 400 60, 120, 220, 400 110, 220, 400 110, 220, 400
북중미지역	미 국	노스캐롤라이나 디트로이트 캘 리 포 니아 플 로 리 다 뉴 욕 펜실베니아 오 리 건	60 60 60 60 60 60 60	120/240 120/208 120/240 120/208 120/240 120/240 120/208 120/240 120/208 120/240 120/240 120/208	- - - - - - -	- - - - - - -	265/460 480 277/480 277/480 265/460 -	31-50 51-70 71-131 132-143 144-188 189-253 401-600 601-850 -