절연전선 및 케이블의

KS C IEC 규격과 기존 KS규격과의 대비표

2005

전기기기표준과

절연전선• 케이블의 KSC IEC 규격과 기존 KS규격과의 대비표

KS C IEC 60227-3		기 호	절연체	도체등급/ 단면적	기존KS 규격 (4)
품 명	종류
KS C IEC 60227-3 정격전압 450/750V 이하 염화비닐 절연케이블 - 배선용 비닐절연전선	450/750V 일반용 단심 비닐절연전선	60227 KSIEC 01	PVC/C	1등급 : 1.5~10㎟ 2등급 : 1.5~400 ㎟	C3302 : 600V 비닐전연전선
	450/750V 일반용 유연성 단심 비닐절연전선	60227 KSIEC 02	PVC/C	5등급 : 1.5~240 ㎟	C3325 : 전기기기용 비닐절연전선 C3304 : 비닐코드 (60227 KSIEC02)
	300/500V 기기 배선용 단심 비닐절연전선	60227 KSIEC 05	PVC/C	1등급 : 0.5~1.0 ㎟	C3325 : 전기기기용 비닐절연전선 C3304 : 비닐코드 (60227KSIEC05)
	300/500V 기기 배선용 유연성 단심 비닐절연전선	60227 KSIEC 06	PVC/C	5등급 : 0.5~1.0 ㎟	C3325 : 전기기기용 비닐절연전선 C3304 : 비닐코드 (60227KSIEC06)
	300/500V 기기 배선용 단심 비닐절연전선 (90℃)	60227 KSIEC 07	PVC/E	1등급 : 0.5~2.5 ㎟	C3328 : 600V 2종 비닐절연전선 C3304 : 비닐코드 (60227KSIEC07)
	300/500V 기기 배선용 유연성 단심 비닐절연전선 (90℃)	60227 KSIEC 08	PVC/E	5등급 : 0.5~2.5 ㎟	C3328 : 600V 2종 비닐절연전선 C3304 : 비닐코드(60227KSIEC08)

KS C IEC 60227-4		기 호	절연체	시스	도체등급/선심수/단면적	기존 KS 규격
품 명	종류
KS C IEC 60227-4 정격전압 450/750V 이하 염화비닐 절연케이블 - 배선용 비닐시스 케이블	300/500V 연질 비닐 시스 케이블	60227 KSIEC 10	PVC/C	PVC/ST4	1등급 : 2심 : 1.5~10 ㎟ 1등급 : 3심 : 1.5~10 ㎟ 1등급 : 4심 : 1.5~10 ㎟ 1등급 : 5심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 2심 : 1.5~35 ㎟ 2등급 : 3심 : 1.5~35 ㎟ 2등급 : 4심 : 1.5~35 ㎟ 2등급 : 5심 : 1.5~35 ㎟	-

KS C IEC 60227-5		기 호	절연체	시스	도체등급/선심수/단면적	기존 KS 규격
품 명	종류
KS C IEC 60227-5 정격전압 450/750V 이하 염화비닐 절연케이블 - 유연성 비닐 케이블(코드)	300/300V 평형금사 코드	60227 KSIEC 41	PVC/D	-		C3304 :비닐코드 (60227KSIEC41)
	300/300V 평형 비닐코드	60227 KSIEC 42	PVC/D	-	6등급 : 0.5~0.75 ㎟	C3304 :비닐코드 (60227KSIEC42)
	300/300V 실내 장식 전등기구용 코드	60227 KSIEC 43	PVC/D	-	5등급 : 0.5~0.75 ㎟	C3304 :비닐코드 (60227KSIEC43)
	300/300V 연질 비닐시스 코드	60227 KSIEC 52	PVC/D	PVC/ST5	5등급 : 2심 : 0.5~0.75 ㎟ 5등급 : 3심 : 0.5~0.75 ㎟	C3304 : 비닐코드 (60227KSIEC52)
	300/500V 범용 비닐시스 코드	60227 KSIEC 53	PVC/D	PVC/ST5	5등급 : 2심 :0.75~2.5 ㎟ 5등급 : 3심 :0.75~2.5 ㎟ 5등급 : 4심 :0.75~2.5 ㎟ 5등급 : 5심 :0.75~2.5 ㎟	C3304 : 비닐코드 (60227KSIEC53)
	300/300V 내열성 연질 비닐시스 코드 (90℃)	60227 KSIEC 56	PVC/E	PVC/ST10	5등급 : 2심 :0.5~0.75 ㎟ 5등급 : 3심 :0.5~0.75 ㎟	C3304 : 비닐코드 (60227KSIEC56)
	300/500V 내열성 범용 비닐시스 코드(90℃)	60227 KSIEC 57	PVC/E	PVC/ST10	5등급 : 2심 :0.75~2.5 ㎟ 5등급 : 3심 :0.75~2.5 ㎟ 5등급 : 4심 :0.75~2.5 ㎟ 5등급 : 5심 :0.75~2.5 ㎟	C3304 : 비닐코드 (60227KSIEC57)

KS C IEC 60227-6		기 호	절연체	시스	정격전압/단면적	기존 KS 규격
품 명	종류
KS C IEC 60227-6 정격전압 450/750V 이하 염화비닐 절연케이블 - 비닐 리프트 케이블	평형 비닐시스 리프트 케이블	60227 KSIEC 71f	PVC/D	PVC/ST5	300/500V 1㎟ 이하 450/750V 1㎟ 초과	C3609 :엘리베이터용 이동 케이블 (평형, EVVF - L, H )
	원형 비닐시스 리프트 케이블	60227 KSIEC 71c	PVC/D	PVC/ST5	300/500V 1㎟ 이하 450/750V 1㎟ 초과	C3609 :엘리베이터용이동케이블 (원형, EVV - L, H )

KS C IEC 60227-7		기 호	절연체	시스	도체등급/선심수/ 단면적	기존 KS 규격
품 명	종류
KS C IEC 60227-7 정격전압 450/750V 이하 염화비닐 절연케이블 - 비닐절연 비닐시스 차폐 및 비차폐 유연성 케이블	300/500V 오일내성 비닐절연 비닐시스 차폐 유연성 케이블	60227 KSIEC 74	PVC/D	PVC/ST9	5등급 : 2심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 3심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 4심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 5심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 6심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 7심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 12심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 18심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 27심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 36심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 48심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 60심 :0.5~2.5 ㎟	C3304 : 비닐코드 (60227KSIEC74)
	300/500V 오일내성 비닐절연 비닐시스 비차폐 유연성 케이블	60227 KSIEC 75	PVC/D	PVC/ST9	5등급 : 2심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 3심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 4심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 5심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 6심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 7심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 12심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 18심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 27심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 36심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 48심 :0.5~2.5 ㎟ 5등급 : 60심 :0.5~2.5 ㎟	C3304 : 비닐코드 (60227KSIEC75)

KS C IEC 60245-3		기 호	절연체	도체등급/단면적	기존 KS 규격
품 명	종류
KS C IEC 60245-3 정격전압 450/750V 이하 고무 절연케이블 - 내열 실리콘 고무 절연전선	300/500V 내열 실리콘 고무 절연전선 (180 ℃)	60245 KSIEC 03	1 E2	5등급 : 0.5~16 ㎟	-

KS C IEC 60245-4		기 호	절연체	시스	도체등급/선심수/단면적	기존 KS 규격
품 명	종류
KS C IEC 60245-4 정격전압 450/750V 이하 고무 절연케이블 - 고무코드, 유연성 케이블	300/300V 편조 고무코드	60245 KSIEC 51	1 E1	-	5등급 : 2심 : 0.75~1.5 ㎟ 5등급 : 3심 : 0.75~1.5 ㎟	C3303 : 고무코드 (60245KS IEC51)
	300/500V 범용 고무시스 코드	60245 KSIEC 53	1 E1	SE3	5등급 : 2심 :0.75~2.5 ㎟ 5등급 : 3심 :0.75~2.5 ㎟ 5등급 : 4심 :0.75~2.5 ㎟ 5등급 : 5심 :0.75~2.5 ㎟	C3303 : 고무코드 (60245KS IEC53)
	300/500V 범용 클로로프렌, 합성고무시스 코드	60245 KSIEC 57	1 E1	SE4	5등급 : 2심 :0.75~2.5 ㎟ 5등급 : 3심 :0.75~2.5 ㎟ 5등급 : 4심 :0.75~2.5 ㎟ 5등급 : 5심 :0.75~2.5 ㎟	C3303 : 고무코드 (60245 KS IEC57)
	450/750V 경질 클로로프렌, 합성고무시스 유연성 케이블	60245 KSIEC 66	1 E1	SE4	5등급 : 1심 :1.5~400 ㎟ 5등급 : 2심 :1 ~ 25 ㎟ 5등급 : 3심 :1 ~ 95 ㎟ 5등급 : 4심 :1 ~150 ㎟ 5등급 : 5심 :1 ~ 25 ㎟	C3303 : 고무코드 (60245 KS IEC66)
	300/500V 클로로프렌, 합성고무시스 장식전등 기구용 케이블	60245 KSIEC 58	1 E1	SE4	5등급 : 1심 :0.75 ~1.5 ㎟ 5등급 : 2심 : 1.5 ㎟	C3303 : 고무코드 (60245KSIEC58)
		60245 KSIEC 58f	1 E1	SE4	5등급 : 1심 :0.75 ~1.5 ㎟ 5등급 : 2심 : 1.5 ㎟	C3303 : 고무코드 (60245KSIEC58f)

KS C IEC 60245-5		기 호	절연체	시스	도체등급/선심수/단면적	기존 ·KS 규격
품 명	종류
KS C IEC 60245-5 정격전압 450/750V 이하 고무 절연케이블 - 고무 리프트 케이블	300/500V 편조 리프트 케이블	60245 KSIEC 70	1 E1	-	5등급 : 6심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 9심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 12심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 18심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 24심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 30심 :0.75 ~1 ㎟	C3609 : 엘리베이터용 이동케이블 ( ERB - L, H )
	300/500V 고무 시스리프트 케이블	60245 KSIEC 74	1 E1	SE3	5등급 : 6심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 9심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 12심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 18심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 24심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 30심 :0.75 ~1 ㎟	C3609 : 엘리베이터용 이동케이블
	300/500V 폴리크로롤프렌, 합성고무시스 리프트 케이블	60245 KSIEC 75	1 E1	SE4	5등급 : 6심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 9심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 12심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 18심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 24심 :0.75 ~1 ㎟ 5등급 : 30심 :0.75 ~1 ㎟	C3609 : 엘리베이터용 이동케이블 ( 원형, ERN - L, H ) ( 평형, ERNF - L, H )

KS C IEC 60245-6		기 호	절연체	시스	도체/ 단면적(소선지름)	기존 KS 규격
품 명	종류
KS C IEC 60245-6 정격전압 450/750V 이하 고무절연케이블 - 아크용접용 케이블	고무 시스 용접용 케이블	60245 KSIEC 81	1 E1	SE3	연동연선:16~95㎟ (0.21㎜이하) 도금연선:16~95㎟ (0.21㎜이하)	C3321 : 용접용 케이블 1종 WCT, WRCT
	크로롤프렌, 천연합성고무 시스 용접용 케이블	60245 KSIEC 82	1 E1	SE4	연동연선:16~95㎟ (0.21㎜이하) 도금연동연선:16~95㎟ (0.21㎜이하)	C3321 : 용접용 케이블 2종 WNCT, WRNCT

KS C IEC 60245-7		기 호	절연체	시스	도체등급/선심수/단면적	기존 KS 규격
품 명	종류
KS C IEC 60245-7 정격전압 450/750V 이하 고무절연 케이블 - 내열성 에틸렌아세테이프 고무절연 전선	750V 내열성 고무절연전선 (110 ℃)	60245 KSIEC 04	1 E3	-	1등급 : 1심 : 0.5~10 ㎟ 2등급 : 1심 : 1.5~95 ㎟ 5등급 : 1심 : 0.5~95 ㎟	C3301 : 내열성고무절연전선 (60245 KS IEC 04)
	750V 내열성 유연성 고무절연전선 (110 ℃)	60245 KSIEC 05	1 E3	-	1등급 : 1심 : 0.5~10 ㎟ 2등급 : 1심 : 1.5~95 ㎟ 5등급 : 1심 : 0.5~95 ㎟	C3301 : 내열성고무절연전선 (60245 KS IEC 05)
	500V 내열성 고무절연전선 (110 ℃)	60245 KSIEC 06	1 E3	-	1등급 : 1심 : 0.5~1 ㎟ 5등급 : 1심 : 0.5~1 ㎟	C3301 : 내열성고무절연전선 (60245 KS IEC 06)
	500V 내열성 유연성 고무절연전선 (110 ℃)	60245 KSIEC 07	1 E3	-	1등급 : 1심 : 0.5~1 ㎟ 5등급 : 1심 : 0.5~1 ㎟	C3301 :내열성고무절연전선 (60245 KS IEC 07)

KS C IEC 60245-8		기 호	절연체	시스	도체등급/선심수/단면적	기존 KS 규격
품 명	종류
KS C IEC 60245-8 정격전압 450/750V 이하 고무절연 케이블 - 전기기기용 고유연선 고무 코드	300/300V 유연성 고무절연 고무시스코드	60245 KSIEC 86	1 E1	SE3	6등급 : 2심 : 0.75~1.5 ㎟ 6등급 : 3심 : 0.75~1.5 ㎟	-
	300/300V 유연성 고무절연 가교폴리에틸렌비닐 시스코드	60245 KSIEC 87	1 E1	SX1 XLPVC	6등급 : 2심 : 0.75~1.5 ㎟ 6등급 : 3심 : 0.75~1.5 ㎟	-
	300/300V 가교비닐절연 가교비닐시스코드	60245 KSIEC 88	XP1 XLPVC	SX1 XLPVC	6등급 : 2심 : 0.75~1.5 ㎟ 6등급 : 3심 : 0.75~1.5 ㎟	-

KS C IEC 60502-1		기 호	절연체	시스	도체등급/선심수/단면적	기존 KS 규격 (7)
품 명	종류
KS C IEC 60502-1 정격전압 1~3kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품 - 전력케이블 (1kV 및 3kV)	0.6/1kV 비닐절연 비닐시스 케이블	VV	PVC/A	PVC/ST1	1등급 : 1심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 1심 : 1.5~1000 ㎟ 1등급 : 2심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 2심 : 1.5~300 ㎟ 1등급 : 3심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 3심 : 1.5~300 ㎟ 1등급 : 4심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 4심 : 1.5~300 ㎟	C3323 : 600V 비닐절연비닐시스케이블
	0.6/1kV 비닐절연 비닐시스 제어케이블	CVV	PVC/A	PVC/ST1	2등급 : 2심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 3심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 4심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 5심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 6심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 7심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 8심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 10심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 12심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 15심 : 1.5~6 ㎟ 2등급 : 20심 : 1.5~6 ㎟ 2등급 : 30심 : 1.5~4 ㎟	C3330 : 제어용 케이블 (CVV)
	0.6/1kV 제어용 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블	CCV	XLPE	PVC/ST2	2등급 : 2심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 3심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 4심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 5심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 6심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 7심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 8심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 10심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 12심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 15심 : 1.5~6 ㎟ 2등급 : 20심 : 1.5~6 ㎟ 2등급 : 30심 : 1.5~6 ㎟	C3330 : 제어용 케이블 (CCV)

KS C IEC 60502-1		기 호	절연체	시스	도체등급/선심수/단면적	기존 KS 규격
품 명	종류
KS C IEC 60502-1 정격전압 1~3kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품 - 전력케이블 (1kV 및 3kV)	0.6/1kV 제어용 가교 폴리에틸렌 절연 폴리에틸렌 시스 케이블	CCE	XLPE	PE/ST7	2등급 : 2심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 3심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 4심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 5심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 6심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 7심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 8심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 10심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 12심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 15심 : 1.5~6 ㎟ 2등급 : 20심 : 1.5~6 ㎟ 2등급 : 30심 : 1.5~6 ㎟	C3330 : 제어용 케이블 (CCE)
	0.6/1kV 비닐절연 비닐 캡타이어 케이블	VCT	PVC/A	PVC/ST1	5등급 : 1심 : 1.0~300 ㎟ 5등급 : 2심 : 1.0~95 ㎟	C3602 : 0.6/1kV 비닐절연 비닐 캡타이어 케이블 (VCT)
	0.6/1kV 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블	CV	XLPE	PVC/ST2	2등급 : 1심 : 1.5~630 ㎟ 2등급 : 2심 : 1.5~300 ㎟ 2등급 : 3심 : 1.5~300 ㎟ 2등급 : 4심 : 1.5~300 ㎟	C3611 : 0.6/1kV 폴리에틸렌 케이블 (CV)
	0.6/1kV 가교 폴리에틸렌 절연 폴리에틸렌 시스 케이블	CE	XLPE	PE/ST7	2등급 : 1심 : 1.5~630 ㎟ 2등급 : 2심 : 1.5~300 ㎟ 2등급 : 3심 : 1.5~300 ㎟ 2등급 : 4심 : 1.5~300 ㎟	C3611 : 0.6/1kV 폴리에틸렌 케이블 (CE)
	0.6/1kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 전력케이블	HFCO	XLPE	ST8	2등급 : 1심 : 1.5~630 ㎟ 2등급 : 2심 : 1.5~300 ㎟ 2등급 : 3심 : 1.5~300 ㎟ 2등급 : 4심 : 1.5~300 ㎟	C3341 : 저독성난연 폴리올레핀전력 제어용 케이블 및 절연전선 (HFCO)
	0.6/1kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 제어케이블	HFCCO	XLPE	ST8	2등급 : 2심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 3심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 4심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 5심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 6심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 7심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 8심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 10심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 12심 : 1.5~10 ㎟ 2등급 : 15심 : 1.5~6 ㎟ 2등급 : 20심 : 1.5~6 ㎟ 2등급 : 30심 : 1.5~4 ㎟	C3341 : 저독성난연 폴리올레핀전력 제어용 케이블 및 절연전선 (HFCCO)

KS C IEC 60502-1		기 호	절연체	시스	도체등급/선심수/단면적	기존 KS 규격
품 명	종류
KS C IEC 60502-1 정격전압 1~3kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품 - 전력케이블 (1kV 및 3kV)	0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어 케이블	PNCT	EPR	SE1	5등급 : 1심 : 1.5~400 ㎟ 5등급 : 2심 : 1.0~150 ㎟ 5등급 : 3심 : 1.0~150 ㎟ 5등급 : 4심 : 1.0~150 ㎟ 5등급 : 5심 : 1.0~95 ㎟	C3317 : 0.6/1kV 고무절연 캡타이어 케이블
	0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블	PN	EPR	SE1	2등급 : 1심 : 1.5~630 ㎟ 2등급 : 2심 : 1.0~300 ㎟ 2등급 : 3심 : 1.0~300 ㎟ 2등급 : 4심 : 1.0~300 ㎟	C3132 : 0.6/1kV 고무절연 케이블
	0.6/1kV EP 고무절연 비닐 시스 케이블	PV	EPR	PVC/ST2	2등급 : 1심 : 1.5~630 ㎟ 2등급 : 2심 : 1.0~300 ㎟ 2등급 : 3심 : 1.0~300 ㎟ 2등급 : 4심 : 1.0~300 ㎟

KS C IEC 60502-2		기호	절연체	시스	도체등급/선심수/단면적	기존 KS 규격 (2)
품 명	종류
KS C IEC 60502-2 정격전압 1~30kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품 - 전력케이블 ( 6kV 및 30kV )	6/10kV 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블	CV	XLPE	PVC/ST	2등급 : 1심 : 16~630 ㎟ 2등급 : 1심 : 16~300 ㎟ 2등급 : 3심 : 16~300 ㎟	C3131 : 가교폴리에틸렌 케이블 (CV, CE, CVT, CET)
	6/10kV 가교 폴리에틸렌 절연 폴리에틸렌 시스 케이블	CE	XLPE	PE/ST
	6/10kV 트리플렉스형가교 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블	CVT	XLPE	PVC/ST
	6/10kV 트리플렉스형가교 폴리에틸렌 절연 폴리에틸렌 시스 케이블	CET	XLPE	PE/ST
	6/10kV 고압인하용 가교폴리에틸렌 절연전선	PDC	XLPE	-	2등급 : 1심 : 16~630 ㎟	C3324 : 고압인하용 절연전선 (PDC, PDP)
	6/10kV 고압인하용 가교EP고무 절연전선	PDP	EPR	-