접지저항 값의 이해

(1) 접지봉 매설방법

① 접지봉 1개 설치시의 접지저항

R=(1n-1)=(2.3log-1)

단, L :접지봉의 길이(m)

a :접지봉의  반경(m)

p :5m 평균대지비저항(Ω.m)

② 등간격으로 다수의 접지봉 매설시 접지저항

단, S :접지봉 매설 간격 (m),

n :매설접지봉 수

p :5m 평균대지비저항 (Ω.m)

a :1+(2-s/L)X0.1

(2) 띠형 접지공법

단, W :도전성 콘크리트의 포설폭 (m)

p :5m 평균대지비저항 (Ω.m)

(3) 심타 접지공법

단, M: 보링접지 보정계수 (1.5)

ρ: 2L 평균대지비저항 (Ω.m)

(4) 보링 접지공법

단, M: 보링접지 보정계수 (1.5)

ρ: 2L또는 50m 이상 깊이의 평균대지 비저항 (Ω.m)

(5) 복합 접지공법

단, a : 접지극 결함계수

접지극 결합계수a 는 다음과 같다.

㉮ 수직형 접지공법+수직형 접지공법:3

㉯ 수직형 접지공법+수직형 접지공법:1.1

(6) 보강접지 설계

접지저항이 여러 가지 요인에 의해 증가되었을 경우에는 접지를 보강하여야 하는데

이때 보강되어야할 접지저항 산출식은 다음과 같다.

단, Re :보강 접지저항     Ra :현재 접지저항

Rg :소요 접지저항     a :결합계수(1.1적용)

접지저항 계산(측정) 관련 식

--------------------------------------------------------------------

1) 접지봉

가. 매설깊이 무시한 경우 (지면 타입시) :Tagg의 식

R: 접지저항(Ω)

l : 접지봉 길이(m)

d: 접지봉 직경(m)

나. 매설깊이 고려함 (지하 0.75m 타입시)

R : 접지저항(Ω)

l : 접지봉 길이(m)

r : 접지봉 반경(m)

t : 매설깊이(m)

다. 동판전극

R : 접지저항(Ω)                                                                      r : 동판의 반경(m)                                                             t : 매설깊이(m)                                                                       A : 동판의 면적(㎡)

2) 매설지국전국

가. Rudenberg 의 식

나. Tagg Dwight 의 식

다. Sundo, Schwarz 의 식

R : 접지저항(Ω)

l : 매설지선길이(m)

r : 동선의 반경(m)                                                                    t : 매설깊이(m)

매설지간 포설

가. 설비방법

설비를 중심으로 방사상에 접지선을 매설하고 그것을 연결하여 설비기기, 철구 및 기

타 접지선과 연결한다.(주로 변전기기, 가공-지중 인출시 철탑에 적용한다.)

나. 접지저항 계산식

Rs

: 대지고유저항 [Ω.cm]

: 접지선 길이[cm]

r : 접지선 반경[cm]

t : 접지선 매설 깊이[cm]

기타) 접지 모듈의 저항 계산식(의제 제공)

1) 접지 설치 목적

. 낙뢰, 과도전류, 과도전압으로부터 인명안전보호 및 통신시설의 보호보전

. 낙뢰 및 전원개폐기에서 발생되는 서지(surge)에 대한 방전로 제공의 차단

. 정전기로부터의 통신시설의 보호보전

. 장비랙 및 함체 외부로부터 불요전자파의 영향 제거 및 유도정전차폐 또는 감소

. 대지에 대한 회로기준전위의 안정화 (전위차의 극소화)

. 통신시설에 대한 유도전파 및 유도전류차단과 품질향상

2) 용도별 접지 구분

. 통신용 접지

. 낙뢰방지용 피뢰접지

. 전원수배전 시설용 보안접지

3) 접지의 원칙적 동시 시행사항

. 대지를 운용회로상의 귀환회로로 이용(운용접지)

. 교란 또는 위험전류를 유도(피뢰등)

. 기기 및 선로를 전기적 영향으로부터 차폐(차폐접지)

. 너무 높은 접촉전압 및 초과전압으로부터 보호(보호접지)

. 격리된 설비간의 전위차 방지 및 각종측정치의 기준전위 제공

1-2. 시설별 소요접지 저항

* 각 통신시설별 소요접지 저항치는 다음과 같다.

구분	통신 시설의 종류	접지 저항치(최대 허용치)
가입자 측	(1)배선 단자함(100회선 이상) (2)가입자 단말기	100Ω 이하 ̋

통신 시설 국소 (전화 교환 시설) (종국 용량 고려)	(1)500 회선 이상 접속대수 500미만의 PBX (2)501~5000 회선 접속대수 500~1000까지의 PBX (3)5001~10000 회선 1001~2000까지의 PBX (4)1001 회선 이상 접속대수 2001 이상PBX	10Ω 이하 ̋ 5Ω 이하 ̋ 2Ω 이하 ̋ 1Ω이하 ̋
	(1)시외 전화국 (2)시내 전화국(총활국,중심국,집중국)	10Ω 이하 ̋
전송시설	(1)전송시스템(중간 중계소 제외) (2)반송 기계실 (3)케이블 인입된 무선 중계국	2Ω 이하 ̋ ̋
	(1)중간 중계소 (2)PCM 시설이 단국 및 중간급전국	10Ω 이하 ̋
	(1)전신국(전보중계국 포함) (2)음향 반송시설 (3)TV반송 시설	10Ω 이하 ̋ ̋
	(1)PCS 기지국 (2)이동 통신 기지국	5Ω 이하(단 철탑10Ω 이하) ̋
무선시설	(1)M/w중계소(고지 중계소)	10Ω 이하(공중선 철탑)
방송국 시설	TV 방송국,CATV방송국	1Ω이하(방송기계시설)
선로 시설	(1)중계기 (2)유도중화 코일 및 차폐권선 양단말	10Ω 이하 ̋
	(1)차폐 케이블(양단말 합성) (2)차폐케이블 보안 (300~500m접속 개소) (3)일반케이블 보안 (300~500m접속 개소) (4)가공 지선(양단말) (5)가공지선 보안(500m마다) (6)가입자 반송 장치(SCS)	2Ω/km 10Ω 이하 100Ω 이하 10Ω 이하 100Ω 이하 모국:5Ω 이하 자국:10Ω 이하

선로시설	(7)전송로 집선 장치 (8)공중 전화기 (9)가입자 보호기 (10)케이블 인상주 또는 단말기 (11)통신구(250m마다)			모국:기존전화국,접지이용 자국:5Ω 이하 100Ω 이하 100Ω 이하 100Ω 이하 10Ω 이하
	(1)가공 강전류 전선과 교차 및 직하 통신 시설 .제1종 보호망 .제2종 보호망 .제1종 보호선 .제2종 보호선			10Ω 이하 100Ω 이하 100Ω 이하 100Ω 이하
선로시설	회선 수용 시설	주배선반(금속)	100회선이하 101회선이하	100Ω 이하 10Ω 이하
낙뢰 방지용 피뢰 접지				10Ω 이하
수배전 시설용 보안접지	전기 설비 기술기술령 제19조에 규정된 값 이하로 한다.

접지저항 기준

접지설비는 다음[표 9-1]과 같아야 한다.

[표 9-1] 접지저항 기준

시설별	항목	기준치	비고(근거)
자동전화 교환설비 (통신용)	500회선 이하 501-5,000회선 이하 5,001-10,000회선 이하 10,001회선 이상	10Ω이하 5Ω이하 2Ω이하 1Ω이하	. 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙 -제21조(자동전화교환설비의 기능 및 특성)
시내. 외 선로	중계기 주배선반(금속) 지지물(금속) 단자함(금속) 차폐케이블 (양단말합성) 차폐케이블 보안 (300-500m 접속개소) 유도중화 코일 및 차폐권 선 양단말 일반케이블 보안 (300-500m 접속개소)	10Ω이하 101회선이상: 10Ω이하 100회선이하: 100Ω이하 2Ω/Km 10Ω이하 10Ω이하 100Ω이하	. 전송로 집선장치 설계기준 (설계-선-41)(KT) . 전송로 집선장치 설계기준 (공법-선-41)(KT) . DE-4및KD-4 PCM 설계지침 (설계-전-32)(KT) . 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙 -제15조 . 표준보전작업 실시방법 -선로시설분야(전력유도) . 표준보전작업 실시방법 -선로시설분야(전력유도) . 코일(유도중화용)설치공법 (보전자료 82-선-62호)(KT) . 시내선로시설 설계기준 (설계-선-41)(KT)
댁내시설	가입자 보호기	100Ω이하	. 전화가설 표준공법 (공법-선-43)(KT)

시설별	항목	기준치	비고(근거)
낙뢰보호 설비	가공지선 (양단말합성) 보안(500m마다) 피뢰침	2Ω/Km 10Ω이하 10Ω이하	. 표준보전작업 실시방법 -선로시설분야(전력유도)(KT) . 시내설로시설 설계기준 준용(설계-선 -41)(KT) . 전자교환기 접지시설 표준공법(공법- 교-21)(KT)
무선설비	공중선철탑	10Ω이하	. 표준보전작업 실시방법 -무선분야(M/W시설)
가공강전류 전선과 교차 및 지하통신 시설보호 설비	제1종 보호망 제2종 보호망	10Ω이하 100Ω이하	. 선로설비설치기준에 대한 세부기술기 준(정보통신부고시 제1997-117호) -제9조(보호망)
	제1종 보호선 제2종 보호선	100Ω이하 100Ω이하	-제10조(보호선) -제10조(보호선)