내선규정 개정내용 알림

2005. 1. 24. 제7차 개정

내선규정 중 일부 개정내용을

다음과 같이 알립니다.

2005. 1. 24.

대한전기협회

조 항		페이지	조 항		페이지	조 항		페이지
135-2		96	215-4		208	645-4		466
135-3		98	215-5		208	680-8		509
150-4		121	220-3		212	700-2		522
151-1		136	400-8		309 310	710-3		561
151-3		141	400-9		311 312	710-7		564 565
155-6		144	410-4		318	715-2		566
155-10		145	410-8		325	715-6		569
170-3		149	415-6		335	805-23		617
170-8		156 157	415-8		336	810-1		622
190-1		164	446-1		355	810-2		623
196-1		166	520-1		404	815-1		624
200-6		173	530-1		407	820-3		628
205-3		191	535-1		409	부록2-1		837
210-1		202	540-2		412	부록6-4		934
						900 ~ 920		1019 1314

내선규정 개정내용 목차

현     행

개     정

135-2  저압전로의 절연저항

1. 저압전로 중 다음 각호에 해당하는 것을 제외하고는 전선상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항(다심케이블, DV전선 또는 다심형전선은 심선상호간 및 심선과 대지 사이의 절연저항)은 인입구장치, 간선용(幹線用) 또는 분기용에 시설된 개폐기 또는 과전류차단기로 구분할 수 있는 전로마다 표 1-13의 값 이상이어야 한다(전기 16).

신 설

【주 5】현행과 동일

신 설

2. 이동기중기, 전기청소기 등 이동하면서 사용하는 전기기계기구에 전기를 공급하기 위하여 옥내에 시설하는 저압의 접촉전선(사용전압이 400V 미만으로서 절연성이 있는 것 위에서 취급하는 경우, 1차 전압 400V 미만의 절연변압기를 사용하는 경우 또는 전선에 제1종 접지공사를 할 경우는 제외한다)과 대지 사이의 절연저항은 표 1-13의 값 이상이어야 한다(전기 226).

표 1-13  저압전로의 절연저항치

전로의 사용전압의 구분		절연 저항치
400V 미만인 것	대지전압이 150V 이하인 경우	0.1 ㏁
	대지전압이 150V를 넘고 300V 이하인 경우	0.2 ㏁
	사용전압이 300V를 넘고 400V 미만인 경우	0.3 ㏁
400V 이상인 것		0.4 ㏁

135-2  저압전로의 절연저항

1. 저압전로 중 다음 각호에 해당하는 것을 제외하고는 전선상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항(다심케이블, DV전선 또는 다심형전선은 심선상호간 및 심선과 대지 사이의 절연저항)은 인입구장치, 간선용(幹線用) 또는 분기용에 시설된 개폐기 또는 과전류차단기로 구분할 수 있는 전로마다 표 1-13의 값 이상이어야 한다(전기 16).

다만, 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우에는 누설전류를 1㎃ 이하로 유지하여야 한다.

【주 5】현행과 동일

【주 6】정전할 수 없는 경우에는 규정된 절연저항 값과 동등한 것으로 볼 수 있는 누설전류 값에 의하여 절연성능을 확인 할 수 있다. 그러나 누설전류계로 측정하여 1㎃을 초과하는 경우는  개폐기로 구분되는 전로마다 절연저항계로 측정하여야 한다.

2.  현행과 동일

표 1-13  저압전로의 절연저항치

전로의 사용전압의 구분		절연 저항치
400V 미만	대지전압 (접지식 전로는 전선과 대지 간의 전압, 비접지식 전로는 전선간의 전압을 말한다) 이 150V 이하인 경우	0.1 ㏁
	대지전압이 150V를 초과하고 300V 이하인 경우 (전압측 전선과 중성선 또는 대지간의 전압)	0.2 ㏁
	사용전압이 300V를 초과하고 400V 미만인 경우	0.3 ㏁
400V 이상		0.4 ㏁

내선규정 개정 세부내용

현 행	개 정
135-3 고압 및 특별고압의 회전기, 정류기의 절 연내력(絶緣耐力) 3. 수은정류기는 그 직류측의 최대사용전압의 2배인 교류시험전압으로 주양극(主兩極)과 외함사이의 절연내력을 시험하고 또한 직류측의 최대사용전압의 1배인 교류시험전압으로 음극 및 외함과 대지 사이의 절연내력을 시험하였을 때 각각 연속하여 10분간 이에 견디는 것이어야 한다(전기 17). 4. 수은정류기 이외의 정류기는 그 직류측의 최대사용전압의 1배인 교류시험전압으로 그 충전부분과 외함 사이의 절연내력을 시험하였을 때 연속하여 10분간 이에 견디는 것이어야 한다(전기 17). 150-4 과부하보호장치와 단락보호전용차단기 또는 단락보호전용 퓨즈를 조합한 장치의 규격 및 사용의 제한 ④ 과부하보호장치와 단락보호전용차단기와는 보호협조가 이루어진 것일 것. 신 설 151-1 누전차단기 등의 설치 3. 특별고압전로 또는 고압전로가 변압기에 의하여 결합되는 사용전압 400V 이상의 저압전로(발전소 및 변전소와 이에 준하는 곳에 있는 부분의 전로를 제외한다)에는 전로에 지기(地氣)가 생긴 경우에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다(전기 45). 151-3 시설방법 1. ~ 2. 현행과 동일 신 설	135-3 고압 및 특별고압의 회전기, 정류기의 절 연내력(絶緣耐力) 3. 삭 제 4. 정류기는 그 직류측의 최대사용전압의 1배인 교류시험전압으로 그 충전부분과 외함 사이의 절연내력을 시험하였을 때 연속하여 10분간 이에 견디는 것이어야 한다(전기 17). 150-4 과부하보호장치와 단락보호전용차단기 또는 단락보호전용 퓨즈를 조합한 장치의 규격 및 사용의 제한 ④ 단락보호전용차단기의 정정전류치(整定電流値)는 조합한 과부하 보호장치의 정정전류치의 13배를 초과하지 아니할 것. ⑤ 과부하 보호장치와 단락보호전용차단기와는 보호협조가 이루어진 것일 것. 151-1 누전차단기 등의 설치 3. 특별고압전로 또는 고압전로가 변압기에 의하여 결합되는 사용전압 400V 이상의 저압전로 또는 발전기에서 공급하는 사용전압 400V 이상의 저압전로(발전소 및 변전소와 이에 준하는 곳에 있는 부분의 전로 또는 전기로, 전기보일러 혹은 전해조를 대지로부터 절연하는 것이 곤란한 것에 전기를 공급하는 전용의 전로는 제외한다)에는 전로에 지락이 생긴 경우에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. (전기 45) 151-3 시설 방법 1. ~ 2. 현행과 동일 3. 건축법에 의한 재해관리구역내의 지하주택인 경우에는 빗물 등으로 인한 침수 시 피난활동 등에 위험이 없도록 누전차단기는 지상에 안전하게 시설 할 것 (전기 187)

현 행	개 정
155-6 함(函) 배전반 및 분전반을 넣은 함은 다음 각 호에 적합하여야 한 다. ① ~ ⑤ 현행과 동일 신 설 155-10 신 설 170-3 가공인입선 등의 접속점의 선정 1. 전기사업자로부터 저압의 전기를 공급받는 경우에 인입선의 접속점은 170-4의 규정에 따르고 또한 다음 각호에 의하여 선정하는 것을 원칙으로 한다. ① ~ ⑤ 현행과 동일 신 설 170-8 인입구장치 부근의 배선 1. 현행과 동일 2. 현행과 동일 【주1】개폐기가 주개폐기인 경우, 또는 주개폐기와 분기개폐기가 함께 있는 경우에도 이들의 합계 개수가 6개 이하인 경우에는 모두 적용한다. 3. ~ 4. 현행과 동일 신 설	155-6 함(函) 배전반 및 분전반을 넣은 함은 다음 각 호에 적합하여야 한다. ① ~ ⑤ 현행과 동일 ⑥ 절연저항 측정 및 전선접속단자의 점검이 용이한 구조일 것 155-10 다중이 이용하는 시설의 배전반 및 분전반 다중이 이용하는 시설에 설치하는 배전반 및 분전반은 불연성 또는 난연성의 것이거나 불연성물질을 바른 것 또는 동등이상의 난연성[KSC 8326 (1996)의 7.10 캐비닛의 난연성 시험에 합격한 것을 말한다] 이 있도록 시설할 것. (전기 191) 170-3 가공인입선 등의 접속점의 선정 1. 저압 인입선의 접속점 선정은 다음 각호에 의한다. ① ~ ⑤ 현행과 동일 ⑥ 인입선은 장력에 충분히 견딜 것. 170-8 인입구장치 부근의 배선 1. 현행과 동일 2. 현행과 동일 【주 1】개폐기가 주개폐기인 경우와, 분기개폐기인 경우 또는 주개폐기와 분기개폐기가 함께 있는 경우에도 이들의 합계 개수가 6개 이하인 경우에는 모두 적용한다. 3. ~ 4. 현행과 동일 5. 인입개폐기의 전원측 전선과 부하측 전선은 각 각의 케이블을 사용하여 시설할 것

현 행	개 정
190-1 누전화재경보기의 시설을 필요로 하는 건축물 다음 각 호에 해당하는 건축물에 저압의 전로가 시설되어 있는 경우에는 당해 전로에 접지가 생겼을 경우에 자동적으로 경보를 발하는 누전화재경보기(이하 「경보기」라 한다.)를 설치하는 것이 바람직하다. 196-1 PCB사용 전기기계기구 P.C.B(폴리염화비훼닐)을 함유하는 절연유를 사용한 콘덴서, 변압기, 계기용변성기, 리액터 및 방전코일 등을 전로에 시 설하여서는 아니된다(전기 38). 신 설 200-6 고정전기기계기구에 부속하는 이동전선 ① ~ ③ 현행과 동일 신 설 205-3 분기회로수 1. 2 현행과 동일 신 설	190-1 누전화재경보기의 시설을 필요로 하는 건축물 다음 각 호에 해당하는 건축물에 저압의 전로가 시설되어 있는 경우에는 당해 전로에 접지가 생겼을 경우에 자동적으로 경보를 울리는 누전화재경보기(이하 「경보기」라 한다.)를 설치하는 것이 바람직하다. 196-1 PCB사용 전기기계기구 1. P.C.B(폴리염화비페닐) - 이하 현행과 동일 - 2. 전항에서 규정하는 절연유에 함유된 PCB의 양은 0.005% 이상이여야 한다. 200-6 고정전기기계기구에 부속하는 이동전선 ① ~ ③ 현행과 동일 ④ 코드 및 캡타이어케이블은 현저한 충격을 받지 않도록 할 것 205-3 분기회로 수 1. 2 현행과 동일 3. 연속부하가 있는 분기회로의 부하용량은 그 분기회로를 보호하는 과전류차단기의 정격전류의 80%를 초과하지 않을 것. 【주 1】연속부하는 상시 3시간 이상 연속하여 사용하는 것을 말한다. 【주 2】80%를 초과하여 사용하는 경우에는 과전류차단기의 동작원리 (트립방식에 따라 주위온도의 영향을 받지 않는 것이 있다)와 전압변동범위 등을 고려하여 연속사용상태에서 동작하지 않도록 유의할 것.

현 행	개 정
제210절 옥내등 210-1 코드펜턴트의 시설방법 ② 로우젯를 사용할 경우에는 코드구멍이 수직이 되도록 로우젯를 수평으로 부착할 것. 제215절 옥외등 215-4 옥외등의 인하선 ④ 케이블 배선 215-5 기구의 시설 ② 노출하여 사용하는 소켓 또는 리셉터클은 자기(磁器) 또는 절연성 내수물질(耐水物質)로 제작된 방수형의 것을 사용할 것. ③ 현행과 동일 【주 1】~【주 2】 현행과 동일 신 설 제220절 1,000V 이하의 방전등 220-3 방전등의 배선 나. 1조(組)의 합계용량은 110V급 배선에서는 600VA 정도, 220V급 배선에서는 1,200VA 정도로 한다. 제 4 장 저압배선방법 400-8 전선과 기구단자와의 접속 1. 현행과 동일 ① ~ ⑤ 현행과 동일	제210절 옥내등 210-1 코드펜던트의 시설방법 ② 로우젯를 사용할 경우에는 코드구멍이 수직이 되도록 로우젯를 수평으로 부착할 것 또한 기구의 무게가 5㎏을 넘는 것은 로우젯의 전기적 접속부에 하중이 걸리지 않도록 할 것. 제215절 옥외등 215-4 옥외등의 인하선 ④ 케이블 배선 (연피케이블 등 금속제 외피가 있는 것은 목조이외의 조영물에 시설하는 경우에 한한다.) 215-5 기구의 시설 ② 노출하여 사용하는 소켓 등은 선이 부착된 방수소켓 또는 방수형 리셉터클을 사용하고 하향으로 시설할 것. ③ 현행과 동일 【주 1】~【주 2】 현행과 동일 【주 3】 브라켓 등의 시설면에 요철이 있는 경우에는 방수재 등으로 요철을 메우고, 조명기구 배면으로부터 전선 경로를 따라 배선기구 내에 빗물이 침입하지 않도록 함과 동시에 패킹류로 시설면과 조명기구가 밀착되도록 할 것. 제220절 1,000V 이하의 방전등 220-3 방전등의 배선 나. 1조(組)의 합계용량은 스위치의 정격용량의 80% 이하로 할 것. 제 4 장 저압배선방법 400-8 전선과 기구단자와의 접속 1. 현행과 동일 ① ~ ⑤ 현행과 동일

현 행	개 정
신 설 2. 현행과 동일 ⑥ 누름나사단자 등에 전선을 접속하는 경우에는 전선을 소정의 위치까지 확실하게 삽입할 것. 신 설 ⑦ 스터드단자 등에 전선을 접속하는 경우에는 터미널러그 등을 부착할 것. 다만, 단선을 ⑤에 따라 접속하는 경우에는 그러하지 아니하다. 신 설 400-9 배선과 다른 배선 또는 약전류전선․광섬유케이블․금속제수관․가스관 등과의 이격 2. 저압배선을 금속관배선, 합성수지관배선, - 이하 생략 - 아니된다.(전기215) 표 4-3 배선과 다른 배선 등과의 최소이격거리 - 이하생략 - 【비고】기호의 뜻은 다음과 같다. ⑵ 배선과 ·········· 이하 생략··············위 표에 따르지 아니하여도 된다. ⑶ ············ 아니하여도 된다. 신 설	⑥ 접속점에 장력이 걸리지 않도록 시설할 것. ⑦ 누름나사형 단자 등에 전선을 접속하는 경우에는 전선을 소정의 위치까지 확실하게 삽입할 것. 【주】 누름나사형 등의 단자에 전선을 접속한 후 모양잡기 등으로 현저하게 전선을 움직였을 경우에는 접속부분의 나사단자를 다시 조여야 한다. 2. 현행과 동일 ⑥ 누름나사단자 등에 전선을 접속하는 경우에는 전선을 소정의 위치까지 확실하게 삽입할 것. 【주】 누름나사형 등의 단자에 전선을 접속한 후 모양잡기 등으로 현저하게 전선을 움직였을 경우에는 접속부분의 나사단자를 다시 조여야 한다. ⑦ 스터드단자 등에 전선을 접속하는 경우에는 터미널러그 등을 부착할 것. 다만, 단선을 ⑤에 따라 접속하는 경우에는 예외이다. ⑧ 접속점에 장력이 걸리지 않도록 시설할 것. 400-9 배선과 다른 배선 또는 약전류전선․광섬유케이블․금속제수관․가스관 등과의 이격 2. 저압배선을 금속관배선, 합성수지관배선, - 이하생략 - 안 된다.(전기215) 표 4-3 배선과 다른 배선 등과의 최소이격거리 - 이하생략 - 【비고 1】기호의 뜻은 다음과 같다 ⑵ 배선과 ·········· 이하 생략··············위 표에 따르지 않을 수 있다. ⑶ ··········· 않을 수 있다. 【비고 2】매입형 콘센트를 넣는 금속제 또는 난연성 절연물의 박스 내에 케이블, 약전류전선 혹은 가스관을 시설하는 경우는 배선과 가스관 등이 직접 접촉하지 않도록 격벽을 설치한다.

현 행	개 정
410-4 금속관 및 부속품의 선정 1. 현행과 동일 ① 전기용품안전관리법의 적용을 받는 금속제 및 합성수지제인 것 또는 황동 또는 동으로 견고하게 제작한 것일 것. 410-8 관의 굴곡 1. 금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안측의 반지름은 관 안지름의 6배 이상이 되어야 한다. 2. 아웃렛박스 ·················· 아니 된다. 3. 유니버설 ······················ 아니 된다. 다만, ················ 그러하지 아니하다. 415-6 관 및 부속품의 연결과지지 【주】가까운 곳이라 함은 0.3m 정도가 바람직하다. 신 설 415-8 접 지 1. 현행과 동일 ② 옥내배선의 대지전압이 150V 이하의 경우에 있어서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 446-1 라이팅덕트 및 부속품의 선정 ② 라이팅덕트 및 부속품은 “전기 별표”의 규격에 적합한 것일 것.	410-4 금속관 및 부속품의 선정 1. 현행과 동일 ① 전기용품안전관리법의 적용을 받는 금속제 및 합성수지제인 것 또는 황동 또는 동으로 견고하게 제작한 것. 다만, 절연부싱에 있어서는 예외이다. 410-8 관의 굴곡 1. 금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안측의 반지름은 관 안지름의 6배 이상이 되어야 한다. 다만, 전선관의 안지름이 25㎜ 이하이고 건조물의 구조상 부득이한 경우에는 관의 내단면이 현저하게 변형되지 않고 관에 금이 생기지 않을 정도까지 구부릴 수 있다. 2. 아웃렛박스 ··············· 안 된다. 3. 유니버설 ·················· 안 된다. 다만, ······················ 예외이다. 415-6 관 및 부속품의 연결과지지 【주 1】가까운 곳이라 함은 0.3m 정도가 바람직하다. 【주 2】합성수지제 가요관인 경우는 그 지지점간의 거리를 1m 이하로 한다. 415-8 접 지 1. 현행과 동일 ② 옥내배선의 대지전압이 직류 300V 또는 교류 대지전압이 150V 이하의 경우에 있어서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 446-1 라이팅덕트 및 부속품의 선정 ② 라이팅덕트 및 부속품은 “전기 별표40”의 규격에 적합한 것

현 행	개 정
제520절 위험물 등이 존재하는 장소 520-1 배 선 현행과 동일 ① 배선은 금속관배선, 합성수지관배선(두께가 2㎜ 미만의 합성수지관은 제외한다) 또는 케이블배선 등에 의할 것. ③ 합성수지관배선에 사용하는 합성수지관(두께가 2㎜ 미만의 합성수지관은 제외한다) 및 박스 기타 부속품은 손상될 우려가 없도록 시설할 것. 제530절 부식성가스 등이 있는 장소 530-1 배 선 1. 배선은 부식성가스 또는 용액의 종류에 따라서 애자사용배선․금속관배선․합성수지관배선(두께가 2㎜ 미만의 합성수지제전선관을 제외한다) 제535절 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 535-1 배 선 1. 습기가 ························(두께가 2㎜ 미만의 합성수지제전선관을 제외한다), 제540절 흥 행 장 540-2 배 선 1. 현행과 동일 2. 무대 밑 배선은 금속관배선․합성수지관배선(두께가 2㎜ 미만의 합성수지제전선관을 제외한다)․ - 이하 생략 - 제645절 전기방식시설 645-4 2차측 배선 현행과 같음 ① 현행과 동일 ② 지중···························· 또는 폴리에틸렌외장케이블을 사용할 것.	제520절 위험물 등이 존재하는 장소 520-1 배 선 현행과 동일 ① 배선은 금속관배선, 합성수지관배선(두께가 2㎜ 미만의 합성수지관 및 CD관은 제외한다) 또는 케이블배선 등에 의할 것. ③ 합성수지관배선에 사용하는 합성수지관(두께가 2㎜ 미만의 합성수지관 및 CD관은 제외한다) 및 박스 기타 부속품은 손상될 우려가 없도록 시설할 것. 제530절 부식성가스 등이 있는 장소 530-1 배 선 1. - - - - - - - - - 내용 생략 - - -- (두께가 2㎜ 미만의 합성수지제전선관 및 CD관은 제외한다) - -- 이하 생략 - -- 제535절 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 535-1 배 선 1 .- - - - - - - - - -내용 생략 - - - - - - (두께가 2㎜ 미만의 합성수지제전선관 및 CD관은 제외한다) - -- 이하 생략 - -- 제540절 흥 행 장 540-2 배 선 1. 현행과 동일 2. - - - - - - 내용 생략 - - - - -(두께가 2㎜ 미만의 합성수지제전선관 CD관은 제외한다)․ - - 이하 생략 - 제645절 전기방식시설 645-4 2차측 배선 현행과 같음 ① 현행과 동일 ② 지중 ················․․폴리에틸렌외장케이블 또는 방식용 케이블을 사용할 것.

현 행	개 정
제680절 예비전원 시설 신 설 제 7 장 고압 또는 특별고압배선 및 기계기구 700-2 용 어 ⑤ 애자형개폐기라 함은 절연내력이 높은 재질로 만들어진 관부(冠部)와 전부(栓部)의 2부분으로 구성된 개폐기로 전부에 퓨즈를 장착하고 이를 꽂거나 뺌으로서 개폐할 수 있는 소형단극(小型單極)의 개폐기를 말한다. ⑥ 지락차단장치(地絡遮斷裝置)라 함은 전로에 지기(地氣)가 생겼을 경우에 이를 검출하여 신속하게 차단하기 위한 장치를 말한다. 제710절 배 선 710-3 케이블배선에 의한 고압옥내배선 2. 고압옥내배선이 다른 고압옥내배선, 저압옥내배선, 관등회로의 배선, 약전류전선 또는 , 가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 고압옥내배선과 다른 고압옥내배선, 저압옥내배선, 관등회로의 배선, 약전류전선 또는 수관, 가스관이나 이와 유사한 것과의 이격거리는 15㎝(애자사용공사에 의하여 시설하는 저압옥내전선이 나전선인 경우에는 30㎝)이상이어야 한다. 다만, 고압옥내배선을 케이블공사에 의하여 시설하는 경우 케이블과 이들 사이에 내화성이 있는 견고한 격벽을 시설할 때 또는 케이블을 내화성이 있는 견고한 관에 넣어서 시설할 때, 또는 다른 고압옥내배선의 전선이 케이블일 때에는 그러하지 아니하다.(전기 229) 710-7 고압배선과 다른 배선 또는 금속체와의 접근․교차 1. 현행과 동일	제680절 예비전원 시설 680-8 환기시설 비상용예비전원으로 발전기를 시설하는 공간에는 환기 등 필요한 시설을 갖추어야 한다. (전기 48) 【주】 발전기실의 필요한 환기량의 산출방법 등에 대하여는 부록 6-4를 참고 할 것. 제 7 장 고압 또는 특별고압배선 및 기계기구 700-2 용 어 ⑤ 삭 제 ⑤ 지락차단장치(地絡遮斷裝置)라 함은 전로에 지락이 생겼을 경우에 이를 검출하여 신속하게 차단하기 위한 장치를 말한다. 제710절 배 선 710-3 케이블배선에 의한 고압옥내배선 2. 삭 제 710-7 고압배선과 다른 배선 또는 금속체와의 접근․교차 1. 현행과 동일

현     행

개     정

표 7-3  고압배선과 다른 배선 또는

금속체와의 접근, 교차

접근 대상물 고압배선	저 압 배 선		고 압 배 선		관등회로의 전선, 약전류전선․광섬유케이블․수관, 가스관 또는 이와 유사한 것
	애자사용 배 선	애자사용 이외 의 배 선	애자사용 배 선	케 이 블 배 선
애자사용배선 케이블 배 선 접 촉 전 선	① 15㎝ ② 15㎝ ③ 60㎝	15㎝ ② 15㎝ ③ 60㎝	15㎝ ② 15㎝ ③ 60㎝	15㎝ - ③ 60㎝	15㎝ ② 15㎝ ③ 60㎝

【비고】기호의 의미는 다음과 같다.

① 은

② 는 .

③ 은

.

신 설

제715절  고압전동기 및 고압 또는 특별고압 진상용 콘덴서

【고 압 전 동 기】

715-2  신 설

715-2 현행과 동일

715-3 현행과 동일

715-4 현행과 동일

【고압 및 특별고압 진상용콘덴서】

715-5  고압진상용 콘덴서의 설치장소

가연성유봉입(可燃性油封入)의 고압진상용콘덴서를 설치하는 경우에는 가연질의 벽, 천장 등과 1m 이상 이격하는 것이 바람직하다. 다만, 내화성 물질로서 양자간을 격리할 경우에는 그러하지 아니하다.

표 7-3  고압배선과 다른 배선 또는

금속체와의 접근, 교차

접근 대상물 고압배선	저 압 배 선		고 압 배 선		관등회로의 전선, 약전류전선․광섬유케이블․수관, 가스관 또는 이와 유사한 것
	애자 사용 배 선	애자 사용 이외 의 배 선	애자 사용 배 선	케 이 블 배 선
애자사용배선 케이블 배 선 접 촉 전 선	*1)15㎝ *2)15㎝ *3)60㎝	15㎝ *2)15㎝ *3)60㎝	15㎝ *2)15㎝ *3)60㎝	15㎝ - *3)60㎝	15㎝ *2) 15㎝ *3) 60㎝

【비고】기호의 의미는 다음과 같다.

*1) 현행과 동일

*2) 현행과 동일

*3) 현행과 동일

2. 가스계량기(또는 가스관의 이음부분)와 전력량계(또는 개폐기)의 이격거리는 60cm 이상으로 할 것.

제715절  고압전동기 및 고압 또는 특별고압 진상용 콘덴서

【고 압 전 동 기】

715-2 전동기의 과부하 보호장치의 시설

고압전동기는 소손방지를 위한 과부하 보호장치 또는 온도검출장치를 시설할 것.

715-3 현행과 동일

715-4 현행과 동일

715-5 현행과 동일

【고압 및 특별고압 진상용콘덴서】

715-6  고압진상용 콘덴서의 설치장소

가연성유봉입(可燃性油封入)의 고압진상용콘덴서를 설치하  는 경우에는 가연성의 벽, 천장 등과 1m 이상 이격하는 것이 바람직하다. 다만, 내화성 물질로 콘덴서와 조영재사이를 격리할 경우에는 예외이다.

현     행

개     정

【가공케이블】

805-23  가공케이블의 시설

표 8-8-1  케이블의 종류

전압의 종류	케 이 블 의 종 류
저 압	1. ~8. 현행과 동일 9. 전기용품안전관리법의 적용을 받는 케이블 10. 전기용품안전관리법에 적용을 받는 케이블에 보호피복을 한 케이블
고 압	1. ~5. 현행과 동일 6. 콤바인 덕트케이블(CD) 7. 상기 케이블에 보호피복을 한 케이블을 사용, 다만 반도전성외장 조가용 고압케이블․비행장 등화용 고압케이블․수저케이블 사용은 그러하지 아니함
특별고압	1. 부틸고무혼합물 케이블 2. 에틸렌 프로필렌고무 혼합물 케이블 3. 폴리에틸렌 혼합물 케이블 4. 가교 폴리에틸렌 절연비닐시스케이블(CV) 5. 상기 케이블에 선심상에 금속제의 전기적 차폐층을 설치 단, 수저케이블은 생략 6. 연피케이블 7. 알루미늄 피 케이블 8. 파이프형 압력케이블 9. 기타 금속피복을 한 케이블. 등 1→3, 2→4, 3→5, 4→6, 5.삭제, 6→1, 7→2, 8.삭제, 9→7,

제810절  옥 측 전 선 로

810-1  저압옥측전선로의 시설

1.

②

마. 현행과 동일

신 설

⑥ 케이블공사에 의할 경우에는 케이블의 종류에 따라 각각 제450절(비닐외장케이블 배선, 클로로프렌외장케이블 배선 및 폴리에틸렌외장케이블 배선), 제455절(연피 또는 알루미늄피로 된 외장케이블 배선), 제465절(MI케이블 배선)의 규정에 따라 시설할 것.

【가공케이블】

805-23  가공케이블의 시설

표 8-8-1  케이블의 종류

전압의 종류	케 이 블 의 종 류
저 압	1. ~ 8. 현행과 동일 삭제 삭제
고 압	1. ~ 5. 현행과 동일 삭제 6. 상기 케이블에 보호피복을 한 케이블
특별고압	1. 연피케이블 2. 알루미늄 피 케이블 3. 부틸고무혼합물 케이블 4. 에틸렌 프로필렌고무 혼합물 케이블 5. 폴리에틸렌 혼합물 케이블 6. 가교 폴리에틸렌 절연비닐시스케이블(CV) 삭제 삭제 7.상기 케이블에 보호피복을 한 케이블

제810절  옥 측 전 선 로

810-1  저압옥측전선로의 시설

1.

②

마. 현행과 동일

바. 전 마항에 의하는 경우로 인입용 비닐절연전선과 그 저압옥측전선로를 시설하는 조영재와 이격거리를 30cm 이상으로 시설할 경우에 지지점간의 거리는 2m를 초과하고  15m 이하로 할 수 있다.

⑥ 케이블공사에 의한 저압옥측전선로는 다음의 1에 의하여 시설할 것.

현 행	개 정
신 설 810-2 고압옥측전선로의 시설 ③ 관에 넣은 케이블을 조영재의 옆면 또는 아래면에 따라서 시설하는 경우에는 케이블이 지지점간의 거리를 2m 이하로 할 것. 제815절 옥 상 전 선 로 815-1 저압옥상전선로의 시설 1. 현행과 동일 ② 현행과 동일 가.~다. 현행과 동일 신 설 ③ 가공케이블공사에 의하는 경우에는 805-23(가공케이블의 시설)의 규정에 따라 시설할 것. 신 설	가. 조영재에 접촉하여 시설할 경우에는 케이블의 종류에 따라 각각 제450절(비닐외장케이블 배선, 클로로프렌외장케이블 배선 및 폴리에틸렌외장케이블 배선), 제455절(연피 또는 알루미늄피로 된 외장케이블 배선), 제465절(MI케이블 배선)의 규정에 따라 시설할 것. 나. 조영재에 접촉하여 시설하지 않는 경우에는 805-23 (가공케이블의 시설)의 규정에 준하여 시설하고 또한 케이블로 시설한 저압옥측전선로는 조영재에 접촉하지 않도록 시설할 것. 810-2 고압옥측전선로의 시설 ③ 관에 넣은 케이블을 조영재의 옆면 또는 아래면에 따라서 시설하는 경우에는 케이블이 지지점간의 거리를 2m (수직으로 시설할 경우에는 6m)이하로 할 것. 제815절 옥 상 전 선 로 815-1 저압옥상전선로의 시설 1. 현행과 동일 ② 현행과 동일 가.~다. 현행과 동일 라. 전선과 그 저압옥상전선로를 시설하는 조영재와 이격거리는 2m (전선이 고압절연전선 또는 특별고압절연전선인 경우에는 1m) 이상일 것. ③ 전선이 케이블인 저압옥상전선로는 다음의 1에 해당하는 경우에 한하여 시설할 수 있다. 가. 전선을 노출장소에서 805-23 (가공케이블의 시설)의 규정에 준하여 시설하는 외에 조영제에 견고하게 시설한 지지주 또는 지지대에 의하여 지지하고 조영재와 이격거리를 1m 이상으로 하여 시설하는 경우. 나. 전선을 조영재에 견고하게 시설한 관 또는 트로프에 넣고 트로프에 취급자 이외의 자가 용이하게 열 수 없는 구조의 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 두껑을 설치하는 외에 450-7 (접지)의 규정에 준하여 시설하는 경우.

현     행

개     정

820-3  지중전선의 종류

표 8-13  케이블이 종류

전압의 종류	케이블의 종류
저압	1. ~ 6. 현행과 동일 7. 유선텔레비전용 급전겸용 동축케이블(외부 도체를 접지사용에 한함) 8. 상기 케이블에 보호피복을 한 케이블 9. 전기용품안전관리법의 적용을 받는 케이블 10. 전기용품 안전관리법의 적용을 받는 케이블에 보호피복을 한 케이블
고압	1. ~ 6. 현행과 동일 7. 상기 케이블에 보호피복을 한 케이블을 사용, 다만 반도전성외장 조가용 고압케이블 ․비행장 등화용 고압케이블 ․수저케이블 사용은 그러하지 아니함
특별 고압	1. 부틸고무혼합물 케이블 2. 에틸렌 프로필렌고무 혼합물 케이블 3. 폴리에틸렌 혼합물 케이블 4. 가교 폴리에틸렌 절연비닐시스케이블(CV) 5. 상기 케이블에 선심상에 금속제의 전기적 차폐층을 설치 단, 수저케이블은 생략 6. 연피 케이블 7. 알루미늄 피케이블 8. 파이프형 압력 케이블 9. 기타 금속피복을 한 케이블 등 1→3, 2→4, 3→5, 4→6, 5. 삭제 6→1, 7→2, 8→7, 9→8,

820-3  지중전선의 종류

8-13  케이블의 종류

전압의 종류	케이블의 종류
저압	1. ~ 6. 현행과 동일 삭제 7. 상기 케이블에 보호피복을 한 케이블 삭제 삭제
고압	1. ~ 6. 현행과 동일 7. 상기 케이블에 보호피복을 한 케이블
특별 고압	1. 연피 케이블 2. 알루미늄 피케이블 3. 부틸고무혼합물 케이블 4. 에틸렌 프로필렌고무 혼합물 케이블 삭제 5. 폴리에틸렌 혼합물 케이블 6. 가교 폴리에틸렌 절연비닐시스케이블(CV) 7. 파이프형 압력 케이블 8. 상기 케이블에 보호피복을 한 케이블

현 행	개 정
〔부록목차〕 2- 1 집합주택(전전화 집합주택은 제외함)의 부하상정 837 2- 2 전전화(全電化) 집합주택의 부하상정 840 2- 3 열음극(熱陰極)형광극 등 안정기 입력참고 치 844 2- 4 수은등용, 메탈할라이드등용 및 고압 나트륨등용 안정기의 입력참고 치 847 3- 3 전동기의 규약전류 치 859 4- 2 수직케이블 조하(弔下)거리의 계산식 908 신 설 8- 1 공장제 철근콘크리트주 강도(말구) 조견표 964	〔부록목차〕 2- 1 공동주택(전전화 공동주택은 제외함)의 부하상정 837 2- 2 전전화(全電化) 공동주택의 부하상정 840 2- 3 열음극(熱陰極)형광극 등 안정기 입력참고 값 844 2- 4 수은등용, 메탈할라이드등용 및 고압 나트륨등용 안정기의 입력참고 값 847 3- 3 전동기의 규약전류 값 859 4- 2 수직케이블 조가 거리의 계산식 908 6- 4 비상용 발전기 환기 시설 관련 참고 자료. 8- 1 공장제 철근콘크리트주 강도 조견표 964
신 설	제9장 건축전기설비(IEC 60364) 잠정규정 제900절 총칙 제905절 안전보호 제910절 전기기기의 선정과 시설 제915절 검사 제920절 특수설비 부록 9-1 전기설비기술기준 제305조 9-2 외적 영향의 등급분류 9-3 배선설비의 허용전류와 공사방법 9-4 전원의 자동차단에 의한 보호의 설계방법 9-5 과전류보호 설계방법 9-6 과전압보호 설계방법 9-7 시험방법

정 오 표

페이지		정	오
935	표 중 공기연소량란 맨 아래 줄	14,760	17,700
1085	위에서 6째 줄 (공식)
1171	위에서 3째 줄	SELV	SELB
1180	밑에서 15째 줄	운전 시에	누전 시에
1184	표의 절연저항 단위	(㏁)	(M)
1272	부록 그림 중 D의 설명	D : 배전회로 (간선)	D ; 배전회로(간전)
1272	밑에서 7째 줄	순시차단	순시분리
1287 1292	부록표 9-5-3~9-5-8 보호기란 아래 부호	IB≦IN≦Iz	IB≦Ix≦Iz
1289	부록표 중 첫째 줄	2심 케이블, 3심 케이블	2조 포설, 3조 포설
1290~ 1291	부록표 중 9-5-6, 9-5-7 첫째 줄	2심	2조
1294	밑에서 7째 줄	(특히 단면적 10㎟ 미만)	(특히 단면적 100㎟ 미만)
1295~ 1297	부록표 9-5-11~9-5-14 허용온도 도달시간의 식	t = (S2․k2/β2․In2)	t = (S2․k2 ·β2․In2)
1298~ 1299	부록표 9-5-16, 9-5-17 정격전류, 30㎾의 값	124, 152	152, 152